คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- สามารถส่งสัญญาณภาพด้วยความเร็ว 25 FPS ที่ขนาดภาพ 1920 (H) X 1080 (V) หรือดีกว่า

- มีระบบ AES สามารถปรับตั้งค่า 1/10000 s to 1/3.75s  หรือดีกว่า

- มีตัวรับภาพขนาด 1/3” 2 MP image sensor หรือดีกว่า

- มีเลนส์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.1 mm

- สามารถกำหนดค่า Bit rate  แบบ Constant Bit Rate (CBR) และ Variable Bit Rate (VBR) ได้

- สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของภาพ Brightness , Contrast , Saturation และ Sharpness ได้ 255 ระดับเป็นอย่างน้อย

- มีช่องในการเชื่อมต่อเครือข่ายชนิด RJ-45 ตามมาตรฐาน 10/100 Base T  Ethernet

- เป็นกล้องวงจรปิดชนิด Network Camera แบบเบ็ดเสร็จในตัว

- มีระบบการทำงานแบบ ICR สามารถทำงานที่ระดับแสง 1.5 lux เมื่อ IR LED ไม่ทำงาน

- มี IR LED จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หลอด ระยะทำการ 25 เมตร

- สามารถบีบอัดสัญญาณภาพแบบ  MJPEG, MPEG-4 และ H.264 ได้

- มี web server สามารถดูภาพและปรับแต่งกล้องได้โดยใช้ซอฟต์แวร์  web browser Windows - Internet Explorer 6.0  or later

- สามารถเลือกขนาดภาพเป็น 1080p (1920x1080), SXVGA (1280x960), 720p (1280x720), XGA (1024x768), SVGA (800x600), D1 (720x576), 2CIF (720x288), VGA (640x480) and CIF (352x288)ได้เป็นอย่างน้อย

- สนับสนุน Network Protocol ได้แก่ TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP,RTSP, ICMP, uPNP เป็นอย่างน้อย

- สามารถกำหนดพื้นที่ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ไม่น้อยกว่า 25 พื้นที่

- อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนจากกลุมประเทศ อเมริกา ยุโรป หรือ ญี่ปุ่น

- ชุดหุ้มกล้องเป็นแบบ In/Out door housing waterproof  มีค่ามาตารฐานไม่น้อยกว่า IP 67

- มีระบบการปรับภาพแบบ Back light compression และ Auto White Balance

- สามารถทำงานตามมาตรฐาน IEEE802.3af (PoE) ได้

- ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H2.64 หรือเทียบเท่า

- รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ

- มีช่องในการเชื่อมต่อ Video output แบบ BNC อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 C  ถึง 50 C

- ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ CE ,  FCC และ ISO9001 เป็นอย่างน้อย

- เครื่องบันทึกภาพหลัก (Server)

- มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่ต่ำกว่า  4GB  ชนิด ECC DDR3 ความเร็ว Bus ไม่น้อยกว่า 1,333 MHz และสามารถขยายได้รวม 32 GB เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)แบบ Intel Core i3-2120  ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  3.30 GHz พร้อม  Cache ขนาด 3 MB จำนวน 1 หน่วย

- แผงวงจรหลัก (Main Board) ติดตั้ง Intel C202 chipset หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

- ตัวเครื่องต้องสามารถรองรับการขยายหน่วยความจำสำรองแบบจานแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) ได้ 4 หน่วยเป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยความจำสำรองแบบจานแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) ขนาดไม่น้อยกว่า 1TB ต่อหน่วย จำนวนไม่น้อยกว่า  1 หน่วย

- มีช่องเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีสถาปัตยกรรมแบบ PCI Express จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และต้องเป็นชนิดPCI Express® x16 อย่างน้อย 1 ช่อง

- มีระบบควบคุมการแสดงผลแบบ Integrated หรือติดตั้งบน PCI หรือดีกว่า ซึ่งมีหน่วยความจำ (Video Ram) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB

- เพื่อการบริการหลังการขายที่ดี ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งและมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และเจ้าของผลิตภัณฑ์มีเอกสารรับรองที่จะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและอะไหล่และการบริการหลังการขายให้แก่หน่วยงาน

- บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีโรงงานประกอบและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดตั้งอยู่ในประเทศไทยและมีเอกสารรับรองการประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย

- มีพอร์ตสื่อสารชนิด USB 2.0 จำนวนไม่น้อยกว่า 8  ช่องและชนิด Serial จำนวน 1 ช่อง

- มีแผงวงจรสื่อสารข้อมูล (Network Interface) ชนิด 10/100/1000 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มี DVD-RW Drive แบบติดตั้งภายในเครื่อง สามารถทำการอ่านแผ่น CD และ  DVD ได้ รวมทั้งสามารถเขียนหรือเขียนทับ (Rewrite) แผ่น DVD-R/RW ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย

- ตัวเครื่องมีแหล่งจ่ายพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์   จำนวน  1 หน่วย

- มีไฟแสดงสถานะ (LED) ที่หน้าเครื่องสำหรับ Powerและ Network อยู่ด้านหน้าเครื่องแม่ข่าย

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของ CE, BSMI, FCC, CB, GS, UL และ ISO 9000 Series และมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต

- มีเงื่อนไขการรับประกันโดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 3 ปี ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง ในกรณีเกิดปัญหาทางด้าน Hardware มีการติดต่อกลับภายในวันทำการถัดไป (Next Business Day Response) โดยเข้ามาทำการแก้ไขและซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service)

- มีศูนย์บริการภายใต้ตราสินค้าเดียวกันกับสินค้า มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 13 สาขาทั่วประเทศและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศูนย์บริการในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยมิใช่การแต่งตั้งบริษัทอื่นใดให้เป็นศูนย์บริการแทนและศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008_UKAS และ NAC

- โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด

- สามารถรองรับกล้องชนิด IP camera ไม่น้อยกว่า 16 กล้อง

- สามารถบันทึกภาพขนาด 1.3 Mega Pixel ~ 8 Mega Pixel ได้

- สามารถปรับอัตราการบันทึกภาพและความละเอียดของภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระจากกัน

- โปรแกรมสามารถควบคุมกล้อง P/T/Z (Pan/Tilt/Zoom) ได้

- มีระบบบีบอัดภาพแบบ MJPEG, MPEG-4 และ H.264

- สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ (Display patterns) ได้ไม่น้อยกว่า 23 รูปแบบ

- มีรูปแบบการ บันทึกแบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุ (Motion Recording) , บันทึกต่อเนื่องตลอดเวลา (Always Recording) , บันทึกเมื่อต้องการ (Manual Recording) ได้เป็นอย่างน้อย

- มีระบบการค้นหาภาพที่รองรับค้นหาภาพย้อนหลังแบบ ค้นหาจากจาก วัน เวลา , ค้นหาจากเหตุการณ์ (Event Search)  , ค้นหาจากวัตถุที่หายไป (Missing Object Search) , ค้นหาจากวัตถุแปลกปลอม (Foreign Object Search)

- สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detection) หรือ เมื่อไม่มีสัญญาณภาพวิดีโอ (Video Loss) ได้  และสามารถแจ้งเตือนผ่านทาง Email ได้ (Email Notification)

- สามารถกำหนดจุดที่สนใจเป็นพิเศษในหน้าจอแสดงผลหลักและแสดงผลเฉพาะจุดที่สนใจในหน้าจอย่อยได้และสามารถกำหนดได้หลายจุด (Region Of Interest)

- สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมศูนย์กลางการจัดการ (CMS)

- ระบบจะต้องสามารถ จำกัด เวลาเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ได้

- เพื่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับกล้องวงจรปิด

- ชุดควบคุมระบบเครือข่ายกลาง (Network Switch)

- เป็นอุปกรณ์ Gigabit Ethernet Switch ที่มีจำนวนพอร์ต RJ-45 10/100/1000Mbps. จำนวนไม่น้อยกว่า 16 พอร์ต

- สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.3 , IEEE 802.3u , IEEE 802.3x  ได้เป็นอย่างน้อย

- รองรับการทำงาน Auto Negotiation , Auto MDI/MDIX

- รองรับการทำงาน Forwarding Mode  Store and Forward

- มี MAC Address Table ไม่น้อยกว่า 8 K

- รองรับการทำงาน MAC address auto-learning and auto-aging

- สามารถรองรับ Jumbo Frame ขนาด 10 KB

- ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนตู้ Rackmount ได้

- มีไฟ LED  แสดงสถานะการทำงานของระบบ

- ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter )

- เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสายUTPเป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับ Fiber Optic ได้

- เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE802.3u 10Base-T ,IEEE802.3u 100Base-TX

- มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณUTPที่มีคุณสมบัติเป็น 10/100Base-T ที่ใช้กับหัวต่อ RJ45 จำนวน 1 พอร์ต เป็น  Auto-negotiation and  MDI/MDI-X

- ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของระบบต่างๆ

- ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายพร้อมระบบจ่ายไฟฟ้า (Power Over Ethernet)

- เป็นอุปกรณ์ที่มีจำนวนพอร์ตไม่น้อยกว่า 8-Port 10/100Mbps RJ45 ports

- มี  Standards  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af

- รองรับการใช้งาน Power over Ethernet (PoE) function

- มีความสามารถทำ Auto Negotiation , Auto MDI/MDIX

- มีความสามารถรองรับการใช้งาน Forwarding Mode Store and Forward

- มีระบบการทำงาน Flow Conrol , Backpressure , Fanless ได้เป็นอย่างน้อย

- มีสัญญาณไฟ LED บอกสถานะการทำงาน

- มีมาตรฐาน Certification CE,FCC เป็นอย่างน้อย

- จอภาพ (Monitor)ขนาด 32"

- เป็นจอภาพแบบ แอล ซี ดี หรือ แอล อี ดี  มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว

- มี Response Time 5.0 ms หรือดีกว่า

- มีความละเอียดหน้าจอระดับ Full HD 1,920 x1,080p

- มีช่องการเชื่อต่อแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องการเชื่อต่อแบบ RGB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีรีโมทคอนโทรลสำหรับการควบคุม

- สามารถออกแบบให้ติดตั้งแบบตั้งโต๊ะหรือแขวนติดผนังได้

- เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

- เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KV

- เป็นเครื่องสำรองไฟระบบ Line Interactive with stabilizer ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นเครื่องสำรองไฟขนาด 1000 VA./ 400 W.

- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ที่ 220 VAC + / - 25 %, 50 Hz +/- 12%

- สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Stabilizer Mode ได้ที่ 220 VAC+/- 10 %

- สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Backup Mode ได้ที่ 220 VAC +/-  5 % , 50 Hz +/-0.1%

- ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free

- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที

- สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องปิดการทำงานของเครื่อง (Hot Swap) แบบถาดเลื่อน

- มีสวิทช์ทดสอบแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหน้าเครื่อง

- มีสวิทช์เปิด-ปิดเครื่องแบบเรืองแสง มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดหรือขณะไฟดับ

- มี Surge Protection For Telephone Line

- ปลั๊กไฟด้านหลังเป็นแบบ Universal สามารถเสียบปลั๊กได้ทั้งขากลมและขาแบน

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1291-2545

- มีมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง การผลิต การออกแบบ, โรงงาน, ขาย และ การบริการ (service) พร้อมเอกสารยืนยัน

- ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 version 2004 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง ผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นกระแสตรง เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องป้องกันไฟกระชาก เครื่องประจุแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟ ผลิตภัณฑ์และระบบไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์

- มีการรับประกันคุณภาพ 2 ปี จากโรงงานผู้ผลิตเป็นอย่างน้อย

- เพื่อการบริการหลังการขายที่ดี ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือบริษัทผู้นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มีเอกสารรับรองที่จะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค และอะไหล่และการบริการหลังการขายให้แก่หน่วยงาน

- ผู้เสนอราคาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในการตรวจซ่อมอุปกรณ์

- ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์(19” RACK STANDARD ) พร้อมอุปกรณ์

- ใส่อุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (19” RACK CABINET) โดยสามารถยึดอุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้ และมีความสูงไม่น้อยกว่าขนาด 15 U

- มีความคงทน และป้องกันสนิม โครงสร้างผลิตขึ้นจากเหล็ก

- ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ ACYLIC

- ประตูมีกุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้

- ด้านบนของตู้ สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้

- ผ่านขบวนการพ่นและอบสีด้วยกระบวนการที่ประณีต

- มีการออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน

- ระบบป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่า (Surge Protection)

- รองรับการทำงานกับไฟฟ้าของประเทศไทย Nominal voltage Single phase 220 V

- การทำงานสถานะปกติ Normal discharge current 3KA at (8/20)

- ระดับป้องกันสูงสุด Max. Discharge current 20KA at (8/20)

- ความถี่ Frequency range 40 – 60 Hz

- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 – 2008 ที่ครอบคลุมถึง การผลิต ออกแบบ โรงงาน  การตลาด บริการ พร้อมเอกสารยืนยัน

- การติดตั้งถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ แท่งกราวด์ และสายไฟต้องได้มาตรฐาน

- ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบไฟเบอร์ออฟติคและระบบกล้องวงจรปิด

- เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์ และกระจายสายใยแก้วนำแสง

- ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก และมีน้ำหนักเบา

- ฝาหน้ามีกุญแจ เพื่อความปลอดภัย

- ด้านข้างทั้งสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ และสามารถป้องกันน้ำเข้าในตู้ได้

- แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร

- มีระบบ Circuit  Breaker  ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง

- Body ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก  และ ทนความร้อน

- เต้ารับแบบ Universal ทำจากทองเหลืองสปริงแท้

- มีระบบป้องกันไฟกระชาก

- มีไฟแสดงสถานะของไฟฟ้าขาเข้า

- สายไฟมีฉนวนหุ้มสองชั้นเป็น PVC

- มีมาตรฐานผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 – 2008  ที่คอลบคลุมถึง   การผลิต  ออกแบบ  โรงงาน  การตลาด  บริการ  พร้อมเอกสารยืนยัน

- สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร

- สายสัญญาณใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fiber Optic Cable)

- เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน  12 หรือ 6 หรือ 4 Core ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

- มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Loose tube

- เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุป้องกันรังสี UV

- มี Messenger wire ทำจากเหล็ก ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง

- สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน